## Slide 1: LABORATORIO PROGETTUALE CORSO DI COSTRUZIONI IDRAULICHE A.A. 2023/2024
Comotti Nicolò(10795173), Rampoldi Alessandro (10737899)

## Slide 2: INTRODUZIONE LABORATORIO PROGETTUALE
Il progetto si divide nelle seguenti parti:
RETE DI ADDUZIONE​
SERBATOIO DI COMPENSO​
RETE DI DISTRIBUZIONE​
ACQUEDOTTO
VASCA DI PRESA
CONDOTTA DI MANDATA
SISTEMA DI POMPE
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
RETE NERA
RETE BIANCA
FOGNATURA

## Slide 3
ACQUEDOTTO
RETE DI ADDUZIONE​
SERBATOIO DI COMPENSO​
RETE DI DISTRIBUZIONE​

## Slide 4: RETE DI ADDUZIONE - Dimensionamento
Note le quote dei punti, le lunghezze dei tratti e le portate circolanti (Q media del giorno di max consumo) abbiamo dimensionato la rete
Abbiamo fatto uso delle seguenti equazioni:
Equazione del moto per tutti i tratti della rete
Equazione di minima passività nei nodi B e D
Formula di Chezy
Incognite: 5 diametri e 2 carichi ai nodi
Sistema di equazioni:

## Slide 5: RETE DI ADDUZIONE - Dimensionamento
Coefficienti di scabrezza utilizzati (per tubi in acciaio):
Ks_nuovi = 130 m1/3/s
Ks_usati = 90 m1/3/s
Passaggio da diametri teorici a diametri commerciali:
Dc_ab | 0,25 | [m]
Dc_bc | 0,15 | [m]
Dc_bd | 0,25 | [m]
Dc_de | 0,15 | [m]
Dc_df | 0,20 | [m]
D_ab | 0,2339 | [m]
D_bc | 0,1245 | [m]
D_bd | 0,2017 | [m]
D_de | 0,1314 | [m]
D_df | 0,1598 | [m]
DIAMETRI COMMERCIALI
(Tubi in acciaio per condotte)
Fonte: https://www.irrifarma.it/content/30-tabella-comparativa-diametri-interni-delle-tubazioni

## Slide 6: RETE DI ADDUZIONE - Verifiche
Utilizzando i diametri commerciali ricavati abbiamo calcolato le cadenti, con cui abbiamo eseguito le seguenti verifiche:
- Carichi ai picchi:
CARICO | [m]
H_P1 - Z_P1 | 6,56
H_P2 - Z_P2 | 40,88
- Velocità:
VELOCITÀ | [m]
V_ab | 1,870
V_bc | 1,728
V_bd | 1,248
V_de | 1,252
V_df | 1,246
Abbiamo infine calcolato le perdite delle valvole di dissipazioni a tubi nuovi ed usati e posizionato delle valvole di sfiato in corrispondenza dei picchi
TUBI NUOVI | [m]
∆H_ac | 32,67
∆H_ae | 11,95
∆H_af | 17,65
TUBI USATI | [m]
∆H_ac | 25,03
∆H_ae | 7,93
∆H_af | 14,40

## Slide 7: RETE DI ADDUZIONE – Linee piezometriche
A
B
P1
F
D
C
E
P2
LP tubi nuovi
LP tubi usati
LEGENDA:
VALVOLE DI SFIATO
Vengono posizionate in corrispondenza dei picchi per garantire una pressione minima in corrispondenza di essi almeno pari alla pressione atmosferica
VALVOLE DI DISSIPAZIONE
Introducono una perdita di carico concentrata nel punto in cui vengono posizionate, permettono di regolare l’andamento della piezometrica

## Slide 8: SERBATOIO DI COMPENSO – Dati di progetto
Regolazione completa Treg = 24 h
Portata in ingresso costante pari a Qe = 0,03913 m3/s

## Slide 9: SERBATOIO DI COMPENSO – Volume di compenso
Volume di compenso: Wc = ∆+ + ∆- = 704,42 m3
∆+
∆-

## Slide 10: SERBATOIO DI COMPENSO – Capacità totale del serbatoio
- Volume di compenso: Wc = 704,42 m3
- Volume antincendio: Want = Qant * T
Abbiamo ricavato Qant dalla formula di Conti
Qant = 16,10 l/s
T = 3 h
Want = 173,88 m3
- Volume di riserva Wris pari al 20% di Wc+Want Wris = 175,66 m3
La capacità totale del serbatoio è data da Wc + Want + Wris = 1053,95 m3

## Slide 11: RETE DI DISTRIBUZIONE – Dati di progetto
-Portata entrante nel nodo A pari alla portata massima del giorno di massimo consumo
Qmax = 0,07827 m3/s
-Portate uscenti ai nodi (ricavate in funzione di Qmax):
- Caso antincendio: portata entrante pari al 75% di Qmedia_giornomax più la portata antincendio. La portata antincendio, calcolata con la formula di Conti, risulta uscente solo dal nodo D
- Caso di rottura (lato AF): portata entrante nel nodo A pari al 50% di Qmedia_giornomax
- Per i due casi sopra indicati la variazione di QA comporta la variazione delle portate uscenti
Q_B | 0,003913 | [m3/s]
Q_C | 0,006262 | [m3/s]
Q_D | 0,054788 | [m3/s]
Q_E | 0,007827 | [m3/s]
Q_F | 0,005479 | [m3/s]

## Slide 12: RETE DI DISTRIBUZIONE - Schema
Per il predimensionamento della rete di distribuzione abbiamo ipotizzato un verso per ogni portata circolante e un valore di portata di primo tentativo per ciascuna delle tre maglie:
q_af | 20 | [L/s]
q_fe | 20 | [L/s]
q_ed | 20 | [L/s]
Le restanti portate circolanti di primo tentativo sono state ricavate dalle equazioni di continuità ai nodi:
q_ab | -55,269 | [L/s] | (eq di continuità nodo A)
q_fb | -5,479 | [L/s] | (eq di continuità nodo F)
q_ec | -7,827 | [L/s] | (eq di continuità nodo E)
q_cb | -48,877 | [L/s] | (eq di continuità nodo B)
q_dc | -34,788 | [L/s] | (eq di continuità nodo C)

## Slide 13: RETE DI DISTRIBUZIONE - Predimensionamento
Nota la distribuzione delle portate circolanti ipotizzate, abbiamo ricavato i diametri teorici di primo tentativo per ciascun lato della rete imponendo una velocità di 1 m/s
TRATTO | DIAMETRI COMM. | 
AB | 0,250 | [m]
AF | 0,250 | [m]
FB | 0,200 | [m]
FE | 0,300 | [m]
CB | 0,125 | [m]
EC | 0,250 | [m]
ED | 0,175 | [m]
DC | 0,250 | [m]
Serb_F - A | 0,350 | [m]
TRATTO | DIAMETRI TEO | 
AB | 0,272 | [m]
AF | 0,160 | [m]
FB | 0,084 | [m]
FE | 0,160 | [m]
CB | 0,249 | [m]
EC | 0,099 | [m]
ED | 0,160 | [m]
DC | 0,210 | [m]
Serb_F - A | 0,316 | [m]
Approssimando in eccesso ciascun valore ottenuto per i diametri teorici al diametro commerciale più vicino abbiamo ottenuto i valori di seguito riportati:

## Slide 14: RETE DI DISTRIBUZIONE – Portata massima del giorno di massimo consumo
- Applicando il metodo di Hardy-Cross abbiamo ricavato le portate realmente circolanti
nei rami, Il processo è stato iterato 12 volte, fino ad ottenere un errore < 10-8:
- Abbiamo ricavato i carichi H ai nodi tramite le equazioni del moto e da essi
eseguito la verifiche in condizioni di Q massima sul carico piezometrico e sulle velocità:
NODO | Z [m] | H [m] | Hi - Zi [m]
A | 654 | 681,629 | 27,629
B | 647 | 680,508 | 33,508
F | 641 | 678,917 | 37,917
C | 639 | 674,975 | 35,975
E | 635 | 676,832 | 41,832
D | 632 | 673,058 | 41,058
Vmax | [m/s]
V_ab | 0,624
V_af | 0,971
V_bf | 0,565
V_fe | 0,848
V_bc | 0,731
V_ec | 0,708
V_ed | 0,720
V_cd | 0,763
PORTATA | [L/s]
q_ab | 30,629
q_af | 47,640
q_bf | 17,749
q_fe | 59,910
q_bc | 8,966
q_ec | 34,765
q_ed | 17,319
q_cd | 37,470

## Slide 15: RETE DI DISTRIBUZIONE – Portata minima
- Per la situazione di portata minima Q = 0 m3/s, in cui il carico H ai nodi è costante pari a H = Zserb = 685 m, abbiamo eseguito le verifiche sul carico piezometrico e sulla massima oscillazione delle piezometriche (differenze di carico piezometrico tra i casi di portata massima e portata minima) :
NODO | H – Zi [m]
A | 31
B | 38
F | 44
C | 46
E | 50
D | 53
NODO | Hmax - Hmin
A | 3,371
B | 4,492
F | 6,083
C | 10,025
E | 8,168
D | 11,942
- Portata minima:
- Massima oscillazione:

## Slide 16: RETE DI DISTRIBUZIONE – Portata antincendio
-Abbiamo calcolato la portata antincendio
con la formula di Conti: Qant = 16,1 L/s
Portate ai nodi in condizioni antincendio:
PORTATE | L/s
Q_A’ | 45,451
Q_B' | 1,468
Q_C' | 2,348
Q_D' | 36,645
Q_E' | 2,935
Q_F' | 2,055
- Abbiamo nuovamente ipotizzato 3 portate di primo tentativo e ricavato le portate realmente circolanti con il metodo di Hardy – Cross, da queste tramite le equazioni del moto abbiamo verificato il carico piezometrico ai nodi:
PORTATE IPOTIZZATE | L/s
q_af | 20
q_FE | 20
q_ed | 20
PORTATE REALI | L/s
q_ab | 17,466
q_af | 27,984
q_bf | 10,635
q_fe | 36,564
q_bc | 5,364
q_ec | 20,287
q_ed | 13,342
q_cd | 34,310
NODO | Hi - Zi
A | 29,863
B | 36,499
F | 41,928
C | 42,519
E | 47,151
D | 47,911
- È richiesto un carico piezometrico di almeno 10 m in tutti i nodi:

## Slide 17: RETE DI DISTRIBUZIONE – Rottura di un lato
-In caso di rottura di AF, le portate richieste risultano:
PORTATE AI NODI [L/s] | 
Qr_A | 19,567
Qr_B | 0,978
Qr_C | 1,565
Qr_D | 13,697
Qr_E | 1,957
Qr_F | 1,370
Abbiamo ipotizzato due portate di primo tentativo, ricavato nuovamente le portate reali circolanti con
Hardy – Cross ed infine eseguito le verifiche sui carichi
piezometrici:
PORTATE IPOTIZZATE | L/s
q_bc | 5
q_ed | 10
PORTATE REALI | L/s
q_ab | 19,567
q_af | /
q_bf | 14,381
q_fe | 13,011
q_bc | 4,208
q_ec | 7,030
q_ed | 4,024
q_cd | 9,673
NODO | Hi-Zi
A | 30,789
B | 37,332
F | 42,288
C | 44,113
E | 48,189
D | 50,986
- È richiesto un carico piezometrico di almeno 20 m in tutti i nodi:

## Slide 18
VASCA DI PRESA
CONDOTTA DI MANDATA
SISTEMA DI POMPE
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

## Slide 19: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Dimensionamento vasca di presa
Ore | Qu [L/s]
1 | 6,21
2 | 6,21
3 | 6,21
4 | 6,21
5 | 6,21
6 | 6,21
7 | 24,84
8 | 28,98
9 | 18,63
10 | 14,49
11 | 28,98
12 | 35,19
13 | 39,33
14 | 39,33
15 | 26,91
16 | 12,42
17 | 12,42
18 | 24,84
19 | 31,05
20 | 41,40
21 | 33,12
22 | 22,77
23 | 12,42
24 | 12,42
(max)
Dati a disposizione:
Portata entrante Qe sollevata dal pozzo alla vasca
Andamento orario delle portate uscenti Qu
Tempo di clorazione Tcl
Tempo di riserva Tris
VASCA DI PRESA
CONDOTTA DI MANDATA

## Slide 20: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Dimensionamento vasca di presa
Noto l’andamento orario delle portate uscenti dalla vasca di presa, abbiamo calcolato ora per ora i volumi cumulati relativi alle portate entranti e uscenti, tramite i quali abbiamo potuto ricavare il volume di compenso Wc della vasca di presa
Wc = 372,6 m3
(max)
(min)

## Slide 21: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Dimensionamento vasca di presa
VASCA DI PRESA
CONDOTTA DI MANDATA
Abbiamo poi calcolato il volume di clorazione e il volume di riserva utilizzando le seguenti formule:
Wc = 372,6 m3
Wcl = 74,52 m3
Wris = 290.88 m3
Infine, abbiamo scelto il volume della vasca secondo il seguente criterio:
W = 670,68 m3

## Slide 22: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Dimensionamento condotta di mandata
VASCA DI PRESA
CONDOTTA DI MANDATA
Per il dimensionamento della condotta di mandata abbiamo utilizzato il Criterio della minima passività
Dati a disposizione:
Tasso di interesse i e tasso di ammortamento r
Portata sollevata Q0 e lunghezza L della condotta
Costo della pompa Cp , costo unitario dell’energia ce, rendimento medio ipotizzato della pompa 𝜂 e tempo di funzionamento dell’impianto T
Dislivello geodetico Hgeo tra pozzo e vasca, coefficiente di scabrezza Ks della condotta e coefficiente K delle perdite concentrate
Criterio della minima passività consiste nell’individuare il valore minimo della funzione passività tra i valori calcolati per i diametri che si hanno a disposizione

## Slide 23: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Dimensionamento condotta di mandata
Individuati i diametri per cui è rispettato il vincolo sulla velocità (0,5 m/s < V < 2 m/s), ovvero D = 150 mm e 200 mm, per poter applicare il Criterio della minima passività abbiamo calcolato il Costo dell’impianto Ci, il Tasso di ammortamento del capitale r e infine il Costo dell’energia Ce
Il diametro corrispondente alla minima passività è D = 200 mm

## Slide 24: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Scelta del sistema di pompe
Dati a disposizione:
Portata da sollevare: Q0 = 74,52 m3/h
H*prog = 89.15
Curve caratteristiche delle pompe:
Curve di rendimento delle pompe:
VASCA DI PRESA
SISTEMA DI POMPE

## Slide 25: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Scelta del sistema di pompe
Nota la curva di impianto e il punto di funzionamento teorico dell’impianto (coordinate Q0 e Hprog), abbiamo costruito diverse combinazioni di sole pompe 1 e sole pompe 2 al fine di individuare le combinazioni che garantissero per la portata da sollevare Q0 una prevalenza fornita superiore al valore di progetto Hprog
(ovvero un punto di funzionamento con una portata leggermente superiore alla portata da sollevare)
Q (m3/s) | H (m) | H (2 par) | H (2+2) | H (3 par) | H (3+2) | H (4 par) | HTOT (m)
0,0207 | -122,129 | 44,468 | 88,935 | 75,319 | 119,787 | 86,117 | 82,657
Q (m3/s) | H (m) | H (2 par) | H (3 par) | H (3+2) | H (3+3) | H (3+2+2) | H (4+3) | HTOT (m)
0,0207 | -78,831 | 25,292 | 44,574 | 69,867 | 89,149 | 95,159 | 95,897 | 82,657

## Slide 26: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Scelta del sistema di pompe
Per le combinazioni selezionate, abbiamo calcolato prima il rendimento totale dei sistemi e poi la potenza totale da essi assorbita. Confrontando i valori ottenuti, si è scelta la combinazione di pompe con potenza totale minima (2 serie di 3 pompe in parallelo)
Formule utilizzate:

## Slide 27: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – Scelta del sistema di pompe
Affinché il punto di funzionamento dell’impianto coincida con il punto di funzionamento teorico, calcolo in corrispondenza della portata di progetto Q0 la perdita di carico che deve essere dissipata dalla valvola di regolazione che andrò ad introdurre:
Per dissipare questo valore di Δ𝐻, nota V = 0,64299 m/s, il coefficiente della valvola di regolazione deve essere pari a:
Δ𝐻𝑣𝑎𝑙𝑣 = H – Himp = 6,192m
K𝑣𝑎𝑙𝑣 =293,372

## Slide 28
RETE NERA
RETE BIANCA
FOGNATURA

## Slide 29: FOGNATURA – Dati di progetto
Caratteristiche dei bacini:
Bacino | S[ha] | IMP[-] | i[-] | L [m]
1 | 2,5 | 0,52 | 0,009 | 103
2 | 2,5 | 0,52 | 0,009 | 89
3 | 2,3 | 0,7 | 0,009 | 115
4 | 2,5 | 0,28 | 0,009 | 130
5 | 1,8 | 0,55 | 0,007 | 122
6 | 3,6 | 0,36 | 0,007 | 190
7 | 4,5 | 0,45 | 0,006 | 243
8 | 2,4 | 0,75 | 0,004 | 195
9 | 5,9 | 0,75 | 0,006 | 184
10 | 6,3 | 0,75 | 0,003 | 100
Curve di possibilità pluviometrica:
CURVA | a | n
h(θ<30) | 42,00 | 0,4
h(θ>30) | 37,10 | 0,3
Due materiali possibili:
 | KS
CALCESTRUZZO | 70
GRES | 90
Coefficiente udometrico:
COEFFICIENTE | L/s/ha
Un | 1,5
Coefficienti di deflusso utilizzati:
φimp | 0,72
φperm | 0,17
Corrivazione | Tempo d'entrata | Te 5 [min]
Invaso | Volume piccoli invasi | w0 10 [m^3/haimp]
Parametri specifici:
Per n = 0.4:
C(n) | 0,97
D(n) | 0,63

## Slide 30: FOGNATURA – Scala delle portate
Per la verifica delle velocità e del grado di riempimento h/d abbiamo utilizzato la seguente scala delle portate:
- La rete bianca è stata dimensionata in modo che le velocità fossero comprese tra 0.5 – 5 m/s mentre il grado di riempimento h/d compreso tra 0.5 – 0.75
- La rete nera è stata dimensionata in modo da avere velocità non inferiori a 0.4 m/s

## Slide 31: FOGNATURA – Rete acque nere
- La portata nera è stata ricavata da Qn = un * S
- La velocità Vr è stata ricavata dall’equazione di Chèzy per il moto a pelo libero:

## Slide 32: FOGNATURA – Rete acque meteoriche
- Abbiamo diviso le sezioni e considerato i bacini che avevano rami a monte
- L’IMP totale è stato calcolato come media pesata degli IMP dei rami a monte sulle rispettive superfici
- Il coefficiente di deflusso ϕ è stato valutato come:

## Slide 33: FOGNATURA – Rete acque meteoriche metodo della corrivazione
-Abbiamo scelto condotte in calcestruzzo con ks = 70 m1/3/s
-La portata critica Qc è stata calcolata tramite:
Dove T0 è il tempo di corrivazione valutato come:

## Slide 34: FOGNATURA – Rete acque meteoriche metodo dell’invaso
- Qc è stata calcolata come:
- La costante di invaso K è stata stimata tramite il metodo italiano:
Dove W0 è il volume complessivo dei piccoli invasi e Wr il volume invasato nella rete, pari all’80% dei volumi massimi

## Slide 35: FOGNATURA – Vasca di prima pioggia
- Il volume della vasca di prima pioggia è dettato dal regolamento regionale n. 4/2006 e va calcolato tramite la seguente formula:
- Dove w0 è pari a 50 m3/haimp
Volume da normativa | 50 | [m3/haimp]
S | 34,3 | [ha]
IMP | 0,588 | [/]
S. impermeabile | 20,171 | [haimp]
Wpp | 1008,55 | [m3]

## Slide 36: VASCA VOLANO – Dati di progetto
tempo di ritorno | T | 20 | anni
Portata uscente specifica | Qsu_max | 20 | [l/s/haimp]
portata scaricata | Qu_max | 403,42 | [l/s]
Coefficiente di deflusso | ϕ | 0,4934 | [/]
Parametri curva possibilità pluviometrica:
a [mm/hn] | 55
n | 0,4
Coefficienti C(n) e D(n) per n = 0,4:
C(n) | 0,97
D(n) | 0,63

## Slide 37: VASCA VOLANO – Metodo della corrivazione
- La portata critica è stata ricavata da:
- Il rapporto di laminazione η è stato ricavato come η = Qumax/Qc
- Il volume massimo di invaso è stato calcolato con:
Dove per θ è stata utilizzatala durata critica d’invaso θw , ricavata ponendo dW/dθ = 0
- Il volume della vasca volano Wv è pari a Wv = W0(θw) - Wpp

## Slide 38: VASCA VOLANO – Metodo dell’invaso
- La portata critica è stata ricavata da:
- Le grandezze adimensionali F e G sono state ricavate tramite le equazioni implicite:
- La durata critica dell’invaso θw è pari a θw = K*F
- W0 è stato calcolato come W0 = G*k*Qc

## Slide 39: VASCA VOLANO – Metodo delle sole piogge
Durata critica invaso | θw | 4,809132 | [h]
Volume entrante max | We_max | 17446,94 | [m^3]
Volume uscente | Wu | 6984,36 | [m^3]
Volume max invasato | W0 | 10476,54 | [m^3]
volume vasca volano | Wv | 9467,99 | [m^3]
- La durata critica dell’invaso θw è stata ricavata da:
- Il volume entrante massimo We_max ed il volume uscente Wu risultano rispettivamente:
- Il massimo volume invasato risulta pari a
W0 = We_max - Wu